PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Estado de São Paulo

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Data: ____ / ____ / ______

A Prefeitura Municipal de Ituverava, vem por meio deste pedido solicitar o orçamento com preços em reais, dos itens apresentados abaixo:

Dados da empresa necessários para cotação.

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço e Bairro:

Cidade e CEP:

Telefone:

Responsável:

Ref.: Pedido de orçamento para contratação de empresa especializada em perfuração de poço tubular profundo, no distrito Industrial de Ituverava, contendo os seguintes serviços:

| QUANT | DESCRIÇÃO | UNID | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transporte- Instalação - Remoção de equipamento | vb | 1 |
| 2 | Canteiro de obras - (montagem e desmontagem) | vb | 1 |
| 3 | PERFURAÇÃO |  |  |
| 3.1 | De 000 A 020 metros ø 20’’ em sedimento | m | 20 |
| 3.2 | De 020 a 300 metros ø 8’’ em basalto | m | 280 |
| 4 | REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |
| 4.1 | De 000 a 020 m - Tubos lisos aço SCH 40 – Diâm. de ø 8’’ | m | 20 |
| 5 | PRÉ-FILTRO – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO |  |  |
| 5.1 | Tipo Rincão de 1 a 2 mm | ton | 2 |
| 5.2 | Fluído de perfuração e Lauril | vb | 1 |
| 6 | LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO |  |  |
| 6.1 | Sistema Air Lift (compressor) | hr | 12 |
| 7 | ENSAIO DE VAZÃO |  |  |
| 7.1 | Vazão máxima | hr | 24 |
| 7.2 | Vazão Escalonada | hr | 6 |
| 7.3 | Recuperação | hr | 4 |
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 8.1 | De 000 a 020 m - Cimentação do espaço anular entre 20” x 8” | M3 |  |
| 8.2 | Laje de proteção - Padrão DAEE | vb |  |
| 8.3 | Centralizadores | un |  |
| 8.4 | ART | vb |  |
| 9 | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO |  |  |
| 9.1 | Moto Bomba, marca Ebara, 15 estágios / 45 HP/220 trifásico, com capacidade de recalcar 35m3/h, para ser instalada em 240 metros, painel de comando completo, padrão APS (soft starter), cabos elétricos 95 mm, tubos galvanizados de 3”, luvas galvanizadas de 3” TUPY, cavalete externo contendo: curva galvanizada TUPY, registro de gaveta DOCOL, luva união, válvula retenção horizonta DOCOL, válvula de retenção vertical 3”, niples galvanizados, hidrômetro 3”, tubo de nível ¾, flange, haste de aterramento e fitas para isolação dos cabos elétricos. O equipamento ofertado deverá estar dentro das Normas do DAEE para obtenção de Outorga. | CJ |  |

Qualquer dúvida com relação ao pedido poderá ser esclarecida com a Engª Regina Silva pelo cel. 16.9.8129-6999.

Este pedido estará disponível no site da prefeitura no período de 09 a 15 de Abril.

FAVOR RESPONDER ORÇAMENTO PARA O E-MAIL: vaniaporto@ituverava.sp.gov.br

Ituverava, 09 de Abril de 2026.